## 23.09.20
მოდულური ტიპის სამფაზა ორი უწყვეტი კვების წყარო ნომინალური სივძლავრე სრულად დაკომპლექტების შემთხვევაში (6 მოდულით) არა ნაკლებ 300 KVA სიმძლავრის. ძალოვანი მოდულები განთავსებული უნდა იყოს კაბინეტში და უნდა შეიძლებოდეს მათი ცხელი (მუშაობის დროს) შეცვლა. უწყვეტი კვების წყაროს ეფექტურობა უნდა იყოს არანაკლებ 96%-ისა. უნდა შეიძლებოდეს სამი მოწყობილობის დაპარალელება, რამაც უნდა უზრუნველყოს სიმძლამრის 3-ჯერ გაზრდა. უწყვეტი ელექტრო კვების წყაროსთან ერთად მოწოდებულ უნდა იქნას შესაბამისი რაოდენობის აკუმულატორების ჯგუფი, აკუმულატორის რეკ-კარადა, შემავალი და გამავალი ძაბვის ძალოვანი ელექტრო გამანაწილებელი კარადები. გამანაწილებელი კარადები აღჭურვილი უნდა იყოს მძლავრი ავტომატური ჩამრთველებით, როგორც შემავალი ძაბვის კაბელებისთვის ასევე სექციური კარადისთვის, რომელშიც ასევე დამონტაჟებული უნდა იყოს საშუალო სიმძლავრის სამპოლუსიანი და მცირე სიმძლავრის სამი და ერთპოლუსიანი ავტომატები. ძალოვან კარადებს უნდა ქონდეს, როგორც 3Ph-სამი ფაზის სალტეები, ასევე ნეიტრალის (ნულოვანი) და დამიწების სალტეები (Input Wiring).
| საქონლის მწარმოებელი (ბრენდი) და მოდელი (კოდი) | ტექნიკური მახასიათებლები | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღირებულება
1 | უწყვეტი კვების წყაროს ძირითადი ბლოკი | უწყვეტი ელ-კვების წყაროს ტექნიკური მახასიათებლები: UPS-ს უნდა ჰქონდეს ძირითადი და შემოვლითი (Main/Bypass) ელექტრო კვების შესასვლელი: 3 Phases + Neutral + Ground; შემავალი ძაბვა (Rated Input Voltage): approx. 380/400/415VAC; ნომინალური სიხშირე: approx. Rated Frequency: 50/60Hz; შემავალი სიხშირის დიაპაზონი: 40-70 Hz; შესასვლელი ძაბვის დიაპაზონი: 304-478 ვოლტი;ჯამური ჰარმონიკების დამახინჯება: THDi％ aprox. <3% for full Linear Load; შემავალი სიმძლავრის ფაქტორი (PF): approx. >0.99. ხმაურის დონე 1 მეტრზე: დაახლოებით 62dB @ 45% დატვირთვის დროს. გამომავალი ძაბვა: Rated AC voltage: approx. 380/400/415VAC (Line-Line); Voltage precision: aprox. ±2%; გამომავალი სიხშირის დიაპაზონი (Frequency Regulation): 50/60Hz±0.1%; სინქრონიზაციის დიაპაზონი Synchronized Range: Settable, ±0.5Hz ～±5Hz, default ±3Hz; გამოსასვლელი ძაბვის ჯამური ჰარმონიკების დამახინჯება: Output Voltage THDu approx. <1.5% from 0% to 100% linear load (<6% full non-linear load according to IEC/EN62040-3); გადატვირთვის შესაძლებლობა: დაახლოებით 60 წუთი 110%-ზე, 10 წუთი 125%-ზე, 1 წუთი 150%-ზე. სისტემა: Output Power Factor: approx. (PF) 0.9; ეფექტურობა, Efficiency Normal Operation: დაახლოებით >96%. ტოპოლოგია: ორმაგი გარდაქმნა. ძალოვანი მოდულები ცხელი გამოცვლის საშუალებით; მოდულების რაოდენობა უნდა უზრუნველყოფდეს საერთო სიმძლავრეს არანაკლებ 200 kVA; | ცალი | 2
გარემო პირობები: სამუშაო ტემპერატურა: 0-40ºC; ფარდობითი ტენიანობა დაახლოებით: 0%-95% (No condensing); ძაბვის ფორმა: სინუსოიდალური მართვა: თხევადკრისტალური და ინდიკატორული პანელის საშუალებით; მონიტორინგისათვის ჩაშენებული ქსელური მართვის ბარათი: RS232, RS485, USB,Programmable dry contact,battery cold start; სხვა მონაცემები: ზომები არაუმეტეს: სიგანე 670მმ, სიღრმე 990მმ, სიმაღლე 2020 მმ; წონა (მოდულების გარეშე): არაუმეტეს 500 კგ. უწყვეტი ელექტრო კვების წყარო უნდა შედგებოდეს: ძალოვანი მოდულებისგან; შემოვლითი-Bypass მოდულისგან; მართვის (Control) მოდულისგან; გამანაწილებელი ფარისგან; სენსორული ფერადი LCD, გრაფიკული დისლეის ბლოკისგან (LCD with graphic display); შემოვლითი-Bypass გადამრთველისგან. უწყვეტი კვების წყარო უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საერთაშორისო სტანდარტებს: EN50091-1-1; EN50091-2; EN50091-3; IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3; AS62040-1-1; AS62040-2; AS62040-3.
2 | ძალოვანი მოდული | პირველ პუნქტში აღწერილი უწყვეტი ელ-კვების წყაროს ძალოვანი მოდული ცხელი გამოცვლის საშუალებით; მოდულის სიმძლავრე დაახლოებით 50 კვა. ტალღის ფორმა: სინუსოიდალური. სამუშაო ტემპერატურა: დაახლოებით 0-40°С. წინა პანელი: LCD-დისპლეი. ზომები (W×D×H): არაუმეტეს 510x700x180 მმ. წონა: არაუმეტეს 46 კგ. | ცალი | 8
3 | 100ა/სთ-ანი ტყვია მჟავიანი, VRLA აკუმულატორები | აკუმულატორების კომპლექტი. თავსებადი პირველ პუნქტში აღწერილი უწყვეტი ელ-კვების წყაროსთან. სააკუმულატორებზე მუშაობის დრო: არანაკლებ 10 წუთი დაახლოებით 65% (130 კვა) დატვირთვაზე PF 0.9-ს გათვალისწინებით; აკუმულატორის ტიპი: მომსახურების გარეშე (VRLA); ერთი აკუმულატორი ნომინალური ძაბვა: 12 V; ნომინალური ტევედობა: არანაკლებ 100 ა/სთ; შიდა წინაღობა: არაუმეტეს 5 მილიომი; შეერთების ტერმინალი: M8; აკუმულატორის ზომები (W×D×H) არაუმეტეს 335 მმ x 175მმ x 225მმ; წონა: არანაკლებ 31 კგ. მოწოდებულ აკუმულატორებზე უნდა ვრცელდებოდეს 2 წლიანი გარანტია. აკუმულატორებთან ერთად მოწოდებული უნდა იყოს ააკუმულატორების ერთმანეთთან შესაერთებელი კაბელები დაბოლებთ და ბოლტები. აკუმულატორის საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისობა: EN 60896-21:2007, EN 60896-22:2007, EN 61056-1:2013-05, EN 61056-2:2013-05, EN IEC62485-2:2018-09. | ცალი | 40
4 | ელექტრო გამანაწილებელი კარადა | ელექტრო ენერგიის გამანაწილებელი კარადა. კარადის (Switchboard) მთლიანი ზომები (W×D×H): დაახლოებით 1000 მმ x 400 მმ x 2000 მმ. კარადებში დამონტაჟებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ელექტრო ავტომატები. მოწოდებული ელექტრო ავტომატები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის (ევროპული წარმოების) და ჰქონდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა: low voltage directive 2014/35/eu | ცალი | 2
5 | ელ-ავტომატი 630 ამპ. | 630 ამპ. სამფაზა ავტომატი. | ცალი | 4
6 | ელ-ავტომატი 400 აპმ. | 400 აპმ. სამფაზა ავტომატი. | ცალი | 2
7 | ელ-ავტომატი 250 აპმ. | 250 აპმ. სამფაზა ავტომატი. | ცალი | 4
8 | ელ-ავტომატი 125 აპმ. | 125 ამპ. სამფაზა ავტომატი. | ცალი | 10
9 | ელ-ავტომატი 63 ამპ. | 63 ამპ. სამფაზა ავტომატი. | ცალი | 16
10 | ელ-ავტომატი 32 ამპ. | 32 ამპ. ერთპოლუსიანი ავტომატი. | ცალი | 20
11 | აკუმულატორის რეკ-კარადა (თაროებიანი სადგამი) | აკუმულატორების კარადა: აკუმულატორები განლაგებული უნდა იყოს თაროებზე, (ან რეკ-კარადაში); აკუმულატორების სადგამის კონსტრუქცია უნდა იძლეოდეს ჰიდრავლიკური ურიკის გამოყენების საშუალებას. აკუმულატორების სადგამი დაკომპლექტებული უნდა იყოს შესაბამისი სიმძლავრის დამცველებით. აკუმულატორების კარადის ზომები (W×D×H): დაახლოებით 700 მმ x 700მმ x 1700მმ. | ცალი | 2
12 | დამაკავშირებელი კაბელი | აკუმულატორების უწყვეტი კვების წყაროსთან დამაკავშირებელი კაბელი. კაბელი უნდა იყოს მრავლწვერიანი სპილენძისგან. შესბამისი კვეთის, რომელიც აუცილებელია უწყვეტი კვების წყაროს მუშაობისთვის. | მეტრი | 20
13 | დამიწების კაბელი | უწყვეტი კვების წყაროს დამიწების კონტურთან დამაკავშირებელი კაბელი. კაბელი უნდა იყოს მრავლწვერიანი სპილენძისგან 35მმ კვეთის. | მეტრი | 230
14 | ინსტალაცია | მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი ელექტრო კვების წყაროს და კარადების მონტაჟი, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება. ტექნიკური დოკუმენტაცია და სერტიფიკატები მოწოდებულ უნდა იქნას აპარატურის მოწოდებასთან ერთად. | ცალი | 1
1. მოთხოვნა საგარანტიო ვადების შესახებ. 1.1 მოწოდებულ საქონელზე- უწყვეტ კვების წყაროზე, უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 3 წლიანი გარანტია, ხოლო აკუმულატორებზე 2 წლიანი, 24x7- ზე ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისით, რომლის ათვლაც დაიწყება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. აღნიშნული ინფორმაციის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებელი კომპანიების მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ხელმოწერილი იქნება შემოთავაზებული სისტემის/საქონლის მწარმოებელი კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ. 1.2 საგარნტიო პერიოდში, მოწოდებული საქონლის ნებისმიერი, მათ შორის ბატარეების დაზიანების შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა გამოვლენილი ხარვეზი/დაზიანება, შეტყობინების მიღებიდან 24 (ოცდაოთხი) საათის განმავლობაში, ხოლო გამონაკლისის შემთხვევაში დასაბუთებულად მინიმალურ გონივრულ ვადაში (შემსყიდველთან შეთანხმებით). 1.4 საგარანტიო პერიოდში შემსყიდველის წერილობითი ან/და სატელეფონო შეტყობინების მიღებიდან დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 12 (თორმეტი) საათის განმავლობაში პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს მოწოდებული სისტემის/საქონლი შემოწმება/ინსპექტირება. 1.5 პრეტენდენტმა ყოველი ტექნიკური მომსახურების თუ ავარიული გამოძახების შემდგომ, 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში, უნდა განახორციელოს შემსყიდველისათვის წერილობითი ანგარიშის მიწოდება და მასში ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ - შემოწმების შედეგების/დასკვნების, შესრულებული სამუშაოების, აღნუსხვა, ასევე მთლიანობაში სისტემის და მისი ცალკეული კომპონენტების მწყობრიდან გამოსვლის თავიდან ასაცილებლად ზოგადი რეკომენდაციების გაცემა.
2. ტექნიკური მოთხოვნები: 2.1 მოთხოვნა შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშანთან, პატენტთან, მოდელთან, წარმოშობის წყაროსთან ან/და მწარმოებელთან დაკავშირებით, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის მწარმოებელი ქვეყნის, მწარმოებელი კომპანიის, მოდელისა და მისი დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების შესახებ ინფორმაცია (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციები წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის განსაზღვრული ტექნიკური დავალების შესაბამისად). 2.2 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს მსოფლიო ბრენდის, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე არანაკლებ 3 (სამი) წელი იყიდება, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია უნდა იძებნებოდეს ინტერნეტ სივრცეში. ზემოთ აღნიშნულის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია (მაგალითად ინტერნეტ ბმული (ლინკი)). 2.3 მოთხოვნა პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ საქართველოში უნდა არსებობდეს შემოთავზებული სისტემის/საქონლის მწარმოებელი კომპანიის არანაკლებ 1 (ერთი) ავტორიზებული ოფიციალური სერვის-ცენტრი, რომლით სარგებლობის უფლებაც უნდა გააჩნდეს პრეტენდენტს. აღნიშნულის დასტურად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ი. 2.4 მოთხოვნა პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ შესყიდვის ობიექტის თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი/ინსტალაცია, სინქრონიზაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება) უნდა განხორციელდეს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანიის სერტიფიცირებული ან/და კვალიფიციური სპეციალისტ(ებ)ის/ინჟინერ(ებ)ის მიერ, რომელ(ებ)იც სერტიფიცირებულ(ებ)ი ან/და კვალიფიციურ(ებ)ი იქნება კონკრეტულად შემოთავაზებული ბრენდის/კომპანიის პროდუქტის ინსტალაცია/მომსახურებაზე, აღნიშნულის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ი. 2.5 მოთხოვნა ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტების შესახებ, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF),